5.Παράρτημα Α

Πίνακας Συμμόρφωσης

| Απαίτηση | Απάντηση | Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |
| 1 ÷ 41. Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC, διατομής από 1 έως 50mm2 διαφόρων χρωμάτων (μαύρο, μπλέ, καφέ, κόκκινο, πρασινοκίτρινο), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| – Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: ΕΝ 50525-02-31 |  |  |
| – Πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ (Ελληνικό πρότυπο) |  |  |
| – Αγωγοί: εύκαμπτοι χάλκινοι. |  |  |
| – Ηλεκτρική μόνωση από PVC |  |  |
| – Ελληνική ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. |  |  |
| – Ονομαστικής εναλλασσόμενης τάσεως 50 - 1000V και ονομαστικής συνεχόμενης τάσεως 75 έως 1000V, |  |  |
| – Σήμανση CE. |  |  |
| 42 ÷ 44. Καλώδιο εύκαμπτο SIF1X1,5 Σιλικόνης 1X1,5mm2, διαφόρων χρωμάτων (Κόκκινο, μαύρο, μπλέ). Κατάλληλο για χρήση σε εγκαταστάσεις με υψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι ελεύθερο αλογόνων και ανθεκτικό σε λάδι, πετρέλαιο, φυτικά και ζωικά λίπη. |  |  |
| – Αριθμός Αγωγών Καλωδίου: 1 |  |  |
| – Εξωτερική Επένδυση: Σιλικόνη |  |  |
| – Υλικό Αγωγού Καλωδίου: Χαλκός Επικασσιτερωμένος |  |  |
| – Ευκαμψία Καλωδίου: Εύκαμπτο |  |  |
| – Τάση Λειτουργίας: 300/500V |  |  |
| – CPR Class: Eca |  |  |
| – Περιοχή θερμοκρασίας καλωδίου σε εγκατάσταση -60 C έως +180 C |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 45. Μονοπολικό καλώδιο χαλκού ΔΕΗ διατ. 1X2,5 mm2, CU/EPR/PCP 01 1X 2.5 U TIN BK #C, κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος. Δομή: επικασσιτερωμένος χάλκινος αγωγός, μόνωση EPR, μανδύας από βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |
| – Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IEC 60502-1, HD 626-9N. |  |  |
| – Κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ελληνικό πρότυπο: ΔΕΗ ΚΚ 03.05 |  |  |
| – Στρογγυλός αγωγός επικασσιτερωμένου χαλκού. |  |  |
| – Ηλεκτρική μόνωση από EPR |  |  |
| – Εξωτερικός μανδύας από βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό PCP σε χρώμα μαύρο. |  |  |
| – Ελληνική ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. |  |  |
| – Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος |  |  |
| – Καλώδιο ονομαστικής τάσης 600/1000 V. |  |  |
| – Μέγιστη θερμοκρασία αγωγού 90 °C |  |  |
| – Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος 250 °C |  |  |
| – Σήμανση CE. |  |  |
| 46 ÷ 47. Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων NYM A05VV-U, πενταπολικό, διατομής 1,5 & 2,5 mm2 ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC, κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. |  |  |
| Δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 60332-1 |  |  |
| Κατασκευασμένο σύμφωνα με το HD 21.4 |  |  |
| Κατασκευασμένο σύμφωνα με το ELOT 563.4 |  |  |
| Αγωγός χαλκού |  |  |
| Μόνωση PVC |  |  |
| Μανδύας PVC |  |  |
| Χρώμα μανδύα: λευκό |  |  |
| U: μονόκλωνος αγωγός, R: πολύκλωνος |  |  |
| Χρωματισμοί: 5-πόλοι: Καφέ, Μαύρο, Γκρι, Κιτρινο-πράσινο, Μπλε (ανοικτό) |  |  |
| Ονομαστική τάση Uo/U: 300/500 V |  |  |
| Σήμανση CE. |  |  |
| 48. Καλώδιο ισχύος τύπου ΝΥΥ ( J1VV-U) πενταπολικό, διατ. 5X4 mm2, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |
| – Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IEC 60332-1 και IEC 60502-1. |  |  |
| – Κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ελληνικό πρότυπο: ELOT 843 |  |  |
| – Αγωγοί χάλκινοι. |  |  |
| – Ηλεκτρική μόνωση από PVC |  |  |
| – Εξωτερικός μανδύας από PVC |  |  |
| – Ελληνική ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. |  |  |
| – Κατάλληλο για σταθερές εγκαταστάσεις σε υγρούς ή ξηρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος |  |  |
| – Καλώδιο ονομαστικής τάσης 600/1000 V. |  |  |
| – Σήμανση CE. |  |  |
| 2. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| 49 ÷ 54. Διακόπτες χωνευτοί, απλοί, κομιτατέρ, αλέ-ρετούρ, μπουτόν, ρευματοδότες τύπου schuko |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP31 |  |  |
| – Ελεύθερα αλογόνου: NAI |  |  |
| – Επιγραφής: ΟΧΙ |  |  |
| – Μέθοδος συναρμολόγησης: Μηχανισμός, μετώπη |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 250V |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα: 10A (16Α για τους ρευματοδότες) |  |  |
| – Σύστημα καλωδίωσης: Απλός |  |  |
| – Τύπος στερέωσης: Με νύχι & βίδα |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Χρώμα: Λευκός |  |  |
| – Περιλαμβάνεται και η μετώπη |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 55. Ρευματοδότης τύπου schuko με καπάκι ΙΡ55 |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP55 |  |  |
| – Ελεύθερα αλογόνου: NAI |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 250V |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα: 10A |  |  |
| – Ρεύμα για λαμπτήρες φθορισμού: 10AX |  |  |
| – Σύστημα καλωδίωσης: Απλός |  |  |
| – Τύπος στερέωσης: Με νύχι & βίδα |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Χρώμα: Λευκός |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 56. Πλαίσιο 1Θ. Λευκό IP20 |  |  |
| – Αριθμός θέσεων: 1 |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP20 |  |  |
| – Βάθος (mm): 11MM |  |  |
| – Πλάτος (mm): 82MM |  |  |
| – Ύψος (mm): 82MM |  |  |
| – Για χωνευτή εγκατάσταση: ΝΑΙ |  |  |
| – Ελεύθερα αλογόνου: NAI |  |  |
| – Κατεύθυνση τοποθέτησης: Οριζόντιo/κάθετo |  |  |
| – Ποιότητα υλικών: Θερμοπλαστικό |  |  |
| – Τύπος επιφάνειας: Γυαλιστερός |  |  |
| – Χρώμα Πλαισίου: Λευκό |  |  |
| – Κατάλληλο για τους μηχανισμούς ανωτέρω (49 ÷ 54) |  |  |
| 57 ÷61. Επίτοιχοι εξωτερικοί διακόπτες/ρευματοδότες. |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP55 |  |  |
| – Μέθοδος συναρμολόγησης: Μηχανισμός, μετώπη, πλαίσιο |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχος |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 230V |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα: 10A |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 62. Χρονοδιακόπτης πρίζας Αναλογικός Ημερήσιος 16A. |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP44 |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησης: Με πρίζα |  |  |
| – Ον.ρεύμα μεταγωγής στα 230V AC: 16A |  |  |
| – Συντομότερο χρόνος μεταγωγής: 30MIN |  |  |
| – Τάση τροφοδοσίας: 230V |  |  |
| – Τύπος: Αναλογικός |  |  |
| – Τύπος πρίζας: Με γείωση (τύπου σούκο) |  |  |
| – Τύπος ρολογιού: Ημερήσιος |  |  |
| – Τύπος τάσης τροφοδοσίας: AC |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 63 ÷76. Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός βαρέως τύπου από Φ25 έως Φ40 και ειδικά τεμάχια. |  |  |
| – Αντίσταση στη συμπίεση: 1250Nt/5cm |  |  |
| – Αντίσταση στην κρούση: 6J (στους -25oC) |  |  |
| – Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -25oC |  |  |
| – Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +60oC |  |  |
| – Αντίσταση στην κάμψη: Άκαμπτος |  |  |
| – Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης |  |  |
| – Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων: min IP65 |  |  |
| – Αντίσταση εισροής νερού: min IP65 |  |  |
| – Αντίσταση στη διάδοση φλογών: Δεν διαδίδει την φλόγα |  |  |
| – Πρώτη ύλη: Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) |  |  |
| – Αντοχή στη γήρανση: Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) |  |  |
| – Απωθητικό τρωκτικών: Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά |  |  |
| – Αντιστατική Τεχνολογία: Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό |  |  |
| – Αντιχαρακτική Τεχνολογία: Μείωση της επιφανειακής φθοράς στο εσωτερικό τοίχωμα |  |  |
| – Πρότυπο Εφαρμογής : EN 61386.21 |  |  |
| – Οδηγίες συμμόρφωσης: 2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS) |  |  |
| – Χρώμα: RAL 7035 Ανοιχτό γκρι |  |  |
| 77 ÷79. Σωλήνας σπιράλ πλαστικός βαρέως τύπου από Φ25 έως Φ40. |  |  |
| – Αντίσταση στη συμπίεση: 1250Nt/5cm |  |  |
| – Αντίσταση στην κρούση: |  |  |
| – Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -25oC |  |  |
| – Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +60oC |  |  |
| – Αντίσταση στην κάμψη: Διαμορφώσιμος |  |  |
| – Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης |  |  |
| – Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων: min IP65 |  |  |
| – Αντίσταση εισροής νερού: min IP65 |  |  |
| – Αντίσταση στη διάδοση φλογών: Δεν διαδίδει την φλόγα |  |  |
| – Πρώτη ύλη: Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) |  |  |
| – Αντοχή στη γήρανση: Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) |  |  |
| – Απωθητικό τρωκτικών: Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά |  |  |
| – Αντιστατική Τεχνολογία: Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό |  |  |
| – Αντιχαρακτική Τεχνολογία: Μείωση της επιφανειακής φθοράς στο εσωτερικό τοίχωμα |  |  |
| – Πρότυπο Εφαρμογής : EN 61386.21 |  |  |
| – Οδηγίες συμμόρφωσης: 2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS) |  |  |
| – Χρώμα: RAL 7035 Ανοιχτό γκρι |  |  |
| 80 ÷81. Κανάλια διανομής αυτοκόλλητα διαφόρων διαστάσεων. |  |  |
| – Ποιότητα υλικών: PVC |  |  |
| – Τύπος στερέωσης: Αυτοκόλλητο |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Χρώμα: Λευκό |  |  |
| 82. Κανάλι δαπέδου 75mmΧ18mm χρώμα Αλουμίνιο 2m. |  |  |
| – Με αφρώδη ταινία ώστε να απορροφά τις κακοτεχνίες οποιασδήποτε επιφάνειας. |  |  |
| – Διαστάσεις Β × Υ (mm): 75 x 18 Δαπέδου |  |  |
| – Διαμερίσματα: 3 |  |  |
| – Ωφέλιμη Διατομή (mm²): 125/220/125 |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Χρώμα: Αλουμίνιο |  |  |
| 83 ÷87. Καπάκια χωνευτών κουτιών διαφόρων διαστάσεων. |  |  |
| – Ελεύθερα αλογόνου: NAI |  |  |
| – Σχήμα: Τετράγωνο/Κυκλικό |  |  |
| – Τύπος: Προστατευτικό κάλυμμα |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Χρώμα: Λευκό |  |  |
| 88 ÷90. Κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα. |  |  |
| – Πρώτη ύλη: PΟ blend |  |  |
| – Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής: -25oC με +60oC |  |  |
| – Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης |  |  |
| – Αντίσταση στη διάδοση φλόγας: Δεν διαδίδει τη φλόγα |  |  |
| – Αριθμός οπών: 7 |  |  |
| – Είδος οπών : Λαστιχένιες τάπες |  |  |
| – Βαθμός στεγανότητας: ΙΡ55 |  |  |
| – Αριθμός αποσπώμενων εξόδων (βάση): 4 |  |  |
| – Ευθυγράμμιση σωλήνων: Ναι |  |  |
| – Άνοιγμα αποχέτευσης: Ναι |  |  |
| – Αντοχή στη θερμότητα: 650oC |  |  |
| – Τάση: 800V |  |  |
| – Αντοχή στη γήρανση: Ναι |  |  |
| – Ελεύθερο αλογόνων: Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς |  |  |
| – Αντιστατική τεχνολογία: Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό |  |  |
| – Αντιχαρακτική Τεχνολογία: Προστασία από την επιφανειακή φθορά από την όδευση των καλωδίων |  |  |
| – Πρότυπο εφαρμογής: ΕΝ 60670-22 |  |  |
| – Οδηγίες συμμόρφωσης: 2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS) |  |  |
| 91. Κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα χωρίς οπές ΙΡ65. |  |  |
| – Πρώτη ύλη: PC blend |  |  |
| – Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής: -25oC με +60oC |  |  |
| – Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης |  |  |
| – Αντίσταση στη διάδοση φλόγας: Δεν διαδίδει τη φλόγα |  |  |
| – Βαθμός στεγανότητας: ΙΡ65 |  |  |
| – Ευθυγράμμιση σωλήνων: Oxi |  |  |
| – Άνοιγμα αποχέτευσης: Ναι |  |  |
| – Αντοχή στη θερμότητα: 650oC |  |  |
| – Τάση: 800V |  |  |
| – Αντοχή στη γήρανση: Ναι |  |  |
| – Ελεύθερο αλογόνων: Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς |  |  |
| – Αντιστατική τεχνολογία: Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό |  |  |
| – Αντιχαρακτική Τεχνολογία: Προστασία από την επιφανειακή φθορά από την όδευση των καλωδίων |  |  |
| – Πρότυπο εφαρμογής: ΕΝ 60670-22 |  |  |
| – Οδηγίες συμμόρφωσης: 2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS) |  |  |
| 92 ÷95. Διάφορα Φις σούκο 16Α. |  |  |
| 96. Αντάπτορ Πρίζας Σούκο σε 2 Πρίζες Σούκο. |  |  |
| – Πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο σε ευθεία έξοδο (694517) |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα: 16 Α |  |  |
| – Μέγιστη Ισχύ Λειτουργίας: 3680 W |  |  |
| 97 ÷100. Ντουί λαμπτήρων Ε27 Πορσελάνης/Κεραμικά/πλαστικά. |  |  |
| 3. ΡΑΓΟΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |  |
| 101 ÷ 111. Μικροαυτόματος διακόπτης ον. έντασης από 2Α έως 63Α, μονοπολικός, χαρακτηριστικής C και αντοχή σε βραχυκύκλωμα Icn= 6 kA, IEC/EN 60898-1 & Icu= 10 kA, IEC/EN 60947-2. Μικροαυτόματος από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60898 , LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| – Ηλεκτρική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Μηχανική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Αριθμός Πόλων: 1Ρ |  |  |
| – Αριθμός αρθρωτών διαστημικών διαστάσεων ανά DIN Rail: 1 |  |  |
| – Ικανότητα Σύνδεσης: Busbar: 10 mm2 Άκαμπτο: 25 mm2 Ευκαμπτο: 25 mm2 |  |  |
| – Μήκος απογύμνωσης καλωδίων: 12 χιλ. |  |  |
| – Μέγιστη τάση (U r ): 230/400 V |  |  |
| – Τάση λειτουργίας: 230 ... 400 V AC |  |  |
| – Χαρακτηριστική καμπύλη: C |  |  |
| – Icn= 6 kA, IEC/EN 60898-1 & Icu= 10 kA, IEC/EN 60947-2 |  |  |
| – Αντοχή κρουστικής τάσης (U imp ): 4 kV |  |  |
| – Τύπος τάσης εισαγωγής: AC |  |  |
| – Συχνότητα ( f ): 50/60 Hz |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 112 ÷ 114. Μικροαυτόματος διακόπτης ον. έντασης από 80Α έως 125Α, μονοπολικός, χαρακτηριστικής C και αντοχή σε βραχυκύκλωμα Icn= 25 kA (In=80A) & 15kA (In=100…125A), IEC/EN 60898-1 & Icu= 50 kA, IEC/EN 60947-2. Μικροαυτόματος από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60898, LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| – Αριθμός Πόλων: 1Ρ |  |  |
| – Αριθμός αρθρωτών διαστημικών διαστάσεων ανά DIN Rail: 1 |  |  |
| – Ικανότητα Σύνδεσης: Άκαμπτο: 70 mm2 Ευκαμπτο: 50 mm2 |  |  |
| – Μήκος απογύμνωσης καλωδίων: 19 χιλ. |  |  |
| – Μέγιστη τάση (U r ): 230/400 V |  |  |
| – Τάση λειτουργίας: 230 ... 400 V AC |  |  |
| – Χαρακτηριστική καμπύλη: C |  |  |
| – Icn= 25 kA (In=80A) & 15kA (In=100…125A), IEC/EN 60898-1 & Icu= 50 kA, IEC/EN 60947-2. |  |  |
| – Αντοχή κρουστικής τάσης (U imp ): 6 kV |  |  |
| – Τύπος τάσης εισαγωγής: AC |  |  |
| – Συχνότητα ( f ): 50/60 Hz |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 115 ÷ 119. Μικροαυτόματος διακόπτης ον. έντασης από 6Α έως 25Α, διπολικός L+N, χαρακτηριστικής C και αντοχή σε βραχυκύκλωμα Icn= 6 kA, IEC/EN 60898-1 & Icu= 10 kA, IEC/EN 60947-2. Μικροαυτόματος από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60898 , LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| – Ηλεκτρική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Μηχανική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Αριθμός Πόλων: 2P |  |  |
| – Αριθμός αρθρωτών διαστημικών διαστάσεων ανά DIN Rail: 2 |  |  |
| – Ικανότητα Σύνδεσης: Busbar: 10 mm2 Άκαμπτο: 25 mm2 Ευκαμπτο: 25 mm2 |  |  |
| – Μήκος απογύμνωσης καλωδίων: 12 χιλ. |  |  |
| – Μέγιστη τάση (U r ): 230/400 V |  |  |
| – Τάση λειτουργίας: 230 ... 400 V AC |  |  |
| – Χαρακτηριστική καμπύλη: C |  |  |
| – Icn= 6 kA, IEC/EN 60898-1 & Icu= 10 kA, IEC/EN 60947-2 |  |  |
| – Αντοχή κρουστικής τάσης (U imp ): 4 kV |  |  |
| – Τύπος τάσης εισαγωγής: AC |  |  |
| – Συχνότητα ( f ): 50/60 Hz |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 120 ÷ 124. Διακόπτης διαρροής 30mA, διπολικός 40Α ή τετραπολικός, (τριφασικός), ονομαστικού ρεύματος από 40 έως 100Α, κατηγορίας A. Πρότυπα: IEC/EN 61008. O ΔΔΕ θα φέρει μοχλίσκο διακοπής καθώς και κουμπί δοκιμής λειτουργίας. Ευρωπαϊκής προέλευσης από επώνυμο κατασκευαστή και σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΛΟΤ, ΕΝ, VDE και σήμανση CE. |  |  |
| – Ηλεκτρική αντοχή: 10000 κύκλοι |  |  |
| – Μηχανική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Αριθμός Πόλων: 2Ρ μονοφασικός /4Pτριφασικός |  |  |
| – Αριθμός αρθρωτών διαστημικών διαστάσεων ανά DIN Rail: 2 μονοφασικός /4 τριφασικός |  |  |
| – Ικανότητα Σύνδεσης: Busbar: 10 mm2 Άκαμπτο: 25 mm2 Ευκαμπτο: 25 mm2 |  |  |
| – Μήκος απογύμνωσης καλωδίων: 12 χιλ. |  |  |
| – Μέγιστη τάση (U r ): 230/400 V |  |  |
| – Τάση λειτουργίας: 230 ... 400 V AC |  |  |
| – Μέγιστη τάση μόνωσης (U i i ): 500 V |  |  |
| – Αντοχή κρουστικής τάσης (U imp ): 4 kV |  |  |
| – Τύπος τάσης εισαγωγής: AC |  |  |
| – Μέγιστο Ρεύμα (I n ): 40 Α |  |  |
| – Μέγιστο ρεύμα διαρροής: 30mA |  |  |
| – Τύπος ρεύματος διαρροής: Α (διαρροή προς γη εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος που περιέχει και συνιστώσες συνεχούς) |  |  |
| – Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης (I nc ): 10 kA |  |  |
| – Συχνότητα ( f ): 50/60 Hz |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 125 ÷ 129. Ραγοδιακοπτης φορτίου ον. έντασης από 40Α έως 125Α, μονοπολικός ή τριπολικός ή τετραπολικός. Ραγοδιακοπτης φορτίου από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60947, LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| – Ηλεκτρική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Μηχανική αντοχή: 20000 κύκλοι |  |  |
| – Αριθμός Πόλων: 1Ρ-3Ρ-4Ρ |  |  |
| – Αριθμός αρθρωτών διαστημικών διαστάσεων ανά DIN Rail: 1/3/4 |  |  |
| – Διπλός θάλαμος για τοποθέτηση μπάρας και καλωδίου |  |  |
| – Μέγιστη τάση (U r ): 253 V |  |  |
| – Αντοχή κρουστικής τάσης (U imp ): 4 kV |  |  |
| – Τύπος τάσης εισαγωγής: AC/DC |  |  |
| – Συχνότητα ( f ): 50/60 Hz |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 130. Ραγοδιακοπτης μεταγωγικός με ενδιάμεση θέση μηδέν, ον. έντασης 25Α, διπολικός. Ραγοδιακοπτης μεταγωγικός με ενδιάμεση θέση μηδέν από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60669, LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| 131 ÷ 132. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων (SPD) τύπου Τ1+Τ2, διπολικός ή τετραπολικός. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων (SPD) τύπου Τ1+Τ2 από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility.. |  |  |
| · Μέγιστη παραμένουσα τάση προστασίας Up ≤ 1,5 kV. |  |  |
| · Κατάλληλα για δίκτυα γείωσης TN-S & TT, 230/400 V. |  |  |
| · Imax 70 kA, 80 kA και 100 kA |  |  |
| · Up ≤ 1,5 kV |  |  |
| · Uc 255 V και 440 V |  |  |
| · Σήμανση CE |  |  |
| 133. Ρευματοδότης ασφαλείας σούκο ράγας από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα EN IEC 63000. |  |  |
| Αριθμός στοιχειων πλατ. 17,5mm2,5 |  |  |
| · Βαθμός προστασίας (IP): IP20 |  |  |
| · Βάθος ενσωμάτωσης: 66mm |  |  |
| · Με καπάκι: ΟΧΙ |  |  |
| · Ονομαστική τάση: 250V |  |  |
| · Ονομαστικό ρεύμα: 16A |  |  |
| · Τύπος τάσης: AC |  |  |
| · Σήμανση CE |  |  |
| 134 ÷ 135. Λυχνία ράγας LED μονή ή τριπλή, μισού στοιχείου. Λυχνία ράγας LED μονή ή τριπλή από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ62094, LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility. |  |  |
| – Αριθμός στοιχειων πλατ. 17,5mm: 1/2 |  |  |
| – Λαμπτήρας: LED |  |  |
| – Μέγ. Ισχύς: 0,47W |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 250V |  |  |
| – Τύπος τάσης: AC |  |  |
| – Χρώμα λυχνίας: Κόκκινη |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 136 ÷ 138. Τετραπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης (ρελέ), ον. έντασης από 20 έως 40 Α, τάσης πηνίου 230V AC, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τυποποιημένη ράγα, ενδεικτικού τύπου ABB ESB. Από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα ΕΝ60947, LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Αριθμός πόλων: 2/4 |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 230 V |  |  |
| – Βαθμός προστασίας: IP 20 |  |  |
| – Συχνότητα: 50 Hz |  |  |
| – Αριθμός επαφών NO: 2/4 |  |  |
| – Τάση κυκλώματος ελέγχου: 230 V |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 139. Αισθητήρας φωτεινότητας 5-2000Lux Φ4 με καλώδιο IP55. |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP)IP55 |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησηςΧωνευτός |  |  |
| – Ρύθμιση5-2000LUX |  |  |
| – Τύπος αισθητήραΞεχωριστός αισθ. φωτός/καλώδιο |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 140. Ηλεκτρονόμος ράγας ημέρας/νύχτας 25A 230V 1NO+1NC επαφές, 2στοιχείων, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Αριθμός επαφών NC: 1 |  |  |
| – Αριθμός επαφών ΝΟ: 1 |  |  |
| – Βαθμός προστασίας (IP): IP2X |  |  |
| – Βάθος ενσωμάτωσης: 64MM |  |  |
| – Δυνατότητα πρόσθ. Εξοπλισμού: ΝΑΙ |  |  |
| – Κατηγορία λειτουργίας: ΗΜΈΡΑ ΝΎΧΤΑ |  |  |
| – Μέγ. φορτίο λαμπτήρα φθ. Παραλ: 810VA |  |  |
| – Μέγ. φορτίο λαμπτήρα φθορισμού: 950VA |  |  |
| – Μεγ. φορτίο πυρακτώσεως: 1900W |  |  |
| – Μέγ.φορτίο λαμπτηρα φθ. 2 κυκλ: 1990VA |  |  |
| – Ονομαστική τάση διέγερσης: 230V |  |  |
| – Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230V |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 25A |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 141. Διακόπτης λυκόφως ράγας 8A 10-30lx 0,1m, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – 1 εξόδου NO 8Α - 230V - AC1 |  |  |
| – Φωτεινότητα ενεργοποίησης 10lux |  |  |
| – Φωτεινότητα απενενεργοποίησης 30lux |  |  |
| – Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 40s |  |  |
| – Καθυστέρηση στην απενεργοποίηση 120s |  |  |
| – Λαμπτήρες αλογόνου 230V: 1000W |  |  |
| – Λαμπτήρες αλογόνου 12/24V: 750VA |  |  |
| – Λαμπτήρες LED, CFL: 12 x 20W |  |  |
| – Λαμπτήρες φθορισμού: 1000W |  |  |
| – Λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονικά ballast: 8 x 58W |  |  |
| – IEC 60669-1 |  |  |
| – IEC 60669-2-1 |  |  |
| – IEC 60730-2-7 |  |  |
| 142. Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας με εφεδρεία 1Εξ. 1 στοιχείου, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Ημερήσιος |  |  |
| – Με εφεδρεία ≈120h |  |  |
| – Ράγας 1 στοιχείου |  |  |
| – Τροφοδοσίας: 230V AC |  |  |
| – Μέγιστη ισχύς με συν φ=0,6: 3 A |  |  |
| – Λαμπτήρες οικονομίας (CFL): max. 100 W |  |  |
| – Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης: 900 W |  |  |
| – 230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου: 900 W |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 143. Τριφασικός επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων τυπου λυχνιας 8pin, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Τροφοδοσία: 400VAC +/10% , 50/60Hz |  |  |
| – Επαφές εξόδου: SPDT AC1 10A/250VAC |  |  |
| – Ρύθμιση ασυμμετρίας: από 5% έως 20% |  |  |
| – Χρόνος πτώσης: ~200msec (Προρυθμισμένος) |  |  |
| – Χρόνος επαναφοράς: 4sec (Προρυθμισμένος) |  |  |
| – Τύπος σύνδεσης: Βάση λυχνίας 8pin |  |  |
| Λειτουργίες: |  |  |
| – (As) Ασυμμετρία(Asymmetry) |  |  |
| – (Ps) Διαδοχή Φάσεων (Phase Sequence) |  |  |
| – Σήμανση CE |  |  |
| 144-145. Neozed βάση ασφαλειών DO1/2 1P/3Ρ 63A, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Αριθμός πόλων: 1P/3Ρ |  |  |
| – Ονομαστικό Ρεύμα: 63A |  |  |
| – Ονομαστική τάση λειτουργίας AC: 400V |  |  |
| – Μέθοδος τοποθέτησης: με κλιπς, δυνατότητα λειτουργίας και των δύο πλευρών. |  |  |
| – Υλικό: Πλαστικό |  |  |
| – Μέγεθος κατασκευής: DO2 |  |  |
| 146. Diazed βάση ασφαλειών DIII (35-63A) 63A, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Αριθμός πόλων: 1P |  |  |
| – Ονομαστικό Ρεύμα: 63A |  |  |
| – Ονομαστική τάση λειτουργίας AC: 500V |  |  |
| – Υλικό: Πορσελάνη |  |  |
| – Μέγεθος κατασκευής: DΙΙΙ |  |  |
| 147. Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 22Χ58 125A, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ60669 - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Τάση: 690V AC |  |  |
| – Ονομαστικό ρεύμα: 20 έως 125A |  |  |
| – Συχνότητα: 50/60Hz |  |  |
| – Δέχονται εξαρτήματα |  |  |
| – Αντίσταση σε βραχυκύκλωμα με φυσίγγι 22 x 58mm: 100kA - 690V AC |  |  |
| Διατομή καλωδίου (22x58mm): |  |  |
| – Μονόκλωνο καλώδιο: 50mm2 |  |  |
| – Εύκαμπτο καλώδιο: 35mm2 |  |  |
| 148. Κλέμμα ράγας 0,25-2,5mm² με Απόζευξη Γκρι, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη με αντοχή από -30° C έως 100° C |  |  |
| – Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 ή 15 mm |  |  |
| – Κλέμμα με αποζεύκτη μαχαιρωτό |  |  |
| – 1 απλή σύνδεση |  |  |
| – Χρώμα : γκρι |  |  |
| – Ονομαστική διατομή : 2,5 mm² |  |  |
| – Χωρητικότητα σε μονόκλωνο καλώδιο: 0,25 έως 2,5 mm² |  |  |
| – Χωρητικότητα σε πολύκλωνο καλώδιο: 0,25 έως 2,5 mm² |  |  |
| – Πλάτος : 6 mm |  |  |
| 149 ÷ 151. Κλέμμα ράγας 0,25-10mm² μπλέ/γκρί/πρασινοκίτρινο, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη με αντοχή από -30° C έως 100° C |  |  |
| – Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 ή 15 mm |  |  |
| – Χρώμα : μπλέ/γκρι/πρασινοκίτρινο |  |  |
| – Ονομαστική διατομή : 6 mm² |  |  |
| – Χωρητικότητα σε μονόκλωνο καλώδιο: 0,50 έως 10 mm² |  |  |
| – Χωρητικότητα σε πολύκλωνο καλώδιο: 0,25 έως 10 mm² |  |  |
| – Πλάτος : 8 mm |  |  |
| 152. Μπλοκ διανομής ράγας 125 A, μονοπολικό, 1.5 στοιχείων, IP 20, 8 εξοδων, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Μονομπλόκ |  |  |
| – Μονωμένα |  |  |
| – Δυνατότητα εισόδου μπάρας χαλκού |  |  |
| – Τοποθέτηση σε ράγα DIN και σε πλάτες στήριξης υλικών |  |  |
| – Είσοδοι: 1x35 + 1x16mm2 |  |  |
| – Έξοδοι: 6x16mm2 |  |  |
| – Πρότυπα: IEC EN 60998-1 και IEC EN 60947-7-1 |  |  |
| 153. Neozed ασφάλεια D02 25A, χαρακτηριστική: gL/gG, δυνατότητα διακοπής ρεύματος AC: 50kA |  |  |
| 154. Neozed ασφάλεια D02 35A, χαρακτηριστική: gL/gG, δυνατότητα διακοπής ρεύματος AC: 50kA |  |  |
| 155. Neozed πώμα D02 (20-63A) |  |  |
| 156. Neozed ασφάλεια D03 80A, χαρακτηριστική: gL/gG, δυνατότητα διακοπής ρεύματος AC: 50kA |  |  |
| 157. Neozed πώμα D03 (80-100A) |  |  |
| 158. Κυλινδρική ασφάλεια 1A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 159. Κυλινδρική ασφάλεια 2A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 160. Κυλινδρική ασφάλεια 4A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 161. Κυλινδρική ασφάλεια 5A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 162. Κυλινδρική ασφάλεια 6,3A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 163. Κυλινδρική ασφάλεια 10A 5Χ20 250VAC, χαρακτηριστική: F |  |  |
| 164. Κυλινδρική ασφάλεια 2A 10Χ38 400VAC, χαρακτηριστική: gL/gG |  |  |
| 165. Κυλινδρική ασφάλεια 4A 10Χ38 400VAC, χαρακτηριστική: gL/gG |  |  |
| 166. Κυλινδρική ασφάλεια 32A 10Χ38 400VAC, χαρακτηριστική: gL/gG |  |  |
| 167. Ασφάλεια μαχαιρωτή NH000 40A, χαρακτηριστική: gL/Gg |  |  |
| 168. Ασφάλεια μαχαιρωτή NH000 50A, χαρακτηριστική: gL/Gg |  |  |
| 169. Ασφάλεια μαχαιρωτή NH000 63A, χαρακτηριστική: gL/Gg |  |  |
| 170. Γέφυρα φάσης 1P 8Χ10mm2 80A |  |  |
| 171. Γέφυρα φάσης 1P 13Χ10mm2 63A |  |  |
| 172. Γέφυρα φάσης 2P 12Χ10mm2 63A |  |  |
| 173. Γέφυρα φάσης 1P 10mm² 63A |  |  |
| 174. Γέφυρα φάσης 3P 16mm² 80A |  |  |
| 175. Γέφυρα φάσης 4P 10mm² 63A |  |  |
| 176 ÷ 187. Πίνακες διανομής επίτοιχοι ΙΡ65, διαφόρων διαστάσεων, από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο (Ευρωπαϊκής προέλευσης) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές νόρμες - πρότυπα IEC 61643 LVD 2014/25/EU : Low Voltage Directive, 2014/30/EU : Electromagnetic Compatibility |  |  |
| – Αυτοσβησιμότητα: αντίσταση σε νήμα πυράκτωσης 650°C |  |  |
| – Σύμφωνα με το πρότυπο: EN 60439-3 |  |  |
| – Στεγανοί πίνακες - IP 65 - IK 09 - Κατηγορία II |  |  |
| – Πόρτα και πίνακας πλήρως αναστρεφόμενα |  |  |
| – Σασί που αφαιρείται |  |  |
| – Απόσταση ανάμεσα στις ράγες 150 mm |  |  |
| – Στυπιοθλήπτες με απευθείας διάτρηση |  |  |
| – Χερούλι στην πόρτα που δέχεται κλειδαριά |  |  |
| – Υλικό πολυστυρενίου ανθεκτικό σε σοκ |  |  |
| – Παραδίδεται με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης |  |  |
| 4. Αναλώσιμα |  |  |
| 188 ÷ 193. Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού, διαφόρων διαστάσεων. |  |  |
| – Ειδικό στόμιο για εύκολη είσοδο του καλωδίου |  |  |
| – Βαρέως τύπου ακροδέκτης με ενισχυμένο σώμα |  |  |
| – Υλικό: Xαλκός (Cu) |  |  |
| – Eπιφάνεια: Eπικασσιτερωμμένο (Tin Plated) |  |  |
| – Καθαρότητα χαλκού (Cu): 99,9% |  |  |
| 194. Θερμοσυστελλόμενο 04mm/2mm 1m Μαύρο |  |  |
| 195. Θερμοσυστελλόμενο 06mm/3mm 1m Μαύρο |  |  |
| 196. Θερμοσυστελλόμενο 10mm/5mm 1m Μαύρο |  |  |
| 197. Θερμοσυστελλόμενο 16mm/8mm 1m Μαύρο |  |  |
| 198. Θερμοσυστελλόμενο 25mm/12,5mm 1m Μαύρο |  |  |
| 199. Θερμοσυστελλόμενο 40mm/20mm 1m Μαύρο |  |  |
| 200. Σετ θερμοσυστελλόμενα 2:1 Διάφορα χρώματα 195τεμ. |  |  |
| 201. Θερμοσυστελλόμενο 06/2mm 1m Μαύρο με κόλλα |  |  |
| 202.Θερμοσυστελλόμενο 12/4mm 1m Μαύρο με κόλλα |  |  |
| 203. Θερμοσυστελλόμενο 12mm/3mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα |  |  |
| 204. Θερμοσυστελλόμενο 24mm/8mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα |  |  |
| 205. Θερμοσυστελλόμενο 35mm/12mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα |  |  |
| 206. Θερμοσυστελλόμενο 75mm/26mm 1m Μαύρο Με εσωτερική κόλλα |  |  |
| 207. Μακαρόνι 3X1,5mm² 50m Λευκό |  |  |
| 208. Μακαρόνι 3X2,5mm² 50m Λευκό |  |  |
| 209. Μακαρόνι 3X4mm² 50m Λευκό |  |  |
| 210. Μακαρόνι 3X6mm² 50m Λευκό |  |  |
| 211 ÷ 220. Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα και πλάτη, από βραδύκαυστο PVC εξαιρετικής ελαστικότητας και ποιοτική κόλλα. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές PVC που τη καθιστά εύκολη στη χρήση προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση σε μόνωση, προστασία και ενίσχυση μόνωσης αγωγών και καλωδίων. |  |  |
| – Μήκος ταινίας: 18,29 μέτρα |  |  |
| – Διαστάσεις: 0.13mm x 19mm/0.13 x 38mm |  |  |
| – Συμμορφούμενη με RoHS και REACH -SVHC |  |  |
| – Πιστοποιημένη κατά VDE και σύμφωνα με το IEC60454-3-1-1 |  |  |
| – Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα για την σήμανση και κωδικοποίηση αγωγών και καλωδίων |  |  |
| 221. Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα) 19X0,756mm 9,15m Μαύρη |  |  |
| – Διαθέτει ένα ειδικό φορέα πολυεστέρα που δεν κολλά στην ταινία κατά το ξετύλιγμα. |  |  |
| – Μπορεί να τεντωθεί μέχρι και 100% ώστε να παρέχει μόνωση χωρίς κενά, ανθεκτική στην υγρασία. |  |  |
| – Μη βουλκανισμένη και σταθερή κατά την αποθήκευση. |  |  |
| – Υψηλής προσαρμοστικότητας, αυτοβουλκανιζόμενη ταινία EPR (ελαστικού αιθυλενίου προπυλενίου). |  |  |
| – Ταινία EPR μονωτική αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα) |  |  |
| – Χρώμα: Μαύρη |  |  |
| – Διαστάσεις: 19 mm x 9,15 m x 0,76 mm |  |  |
| 222. Κόλλα μονταρίσματος/σφράγισης ελαστικό μονωτικό Ακρυλικό 280ml Λευκή |  |  |
| 223. Ταινία Πολυουρεθάνης Διπλής όψης 19X1,6mm 13,72m Λευκή |  |  |
| 224. Καπς καλωδίου 1,5mm² (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 225. Καπς καλωδίου 2,5/4mm² (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 226. Καπς καλωδίου 4/6mm² (Συσκ. 100τεμ.) |  |  |
| 227 ÷ 232. Κλεμμοσειρά, σειρά 12 τεμαχίων, διαφόρων διατομών. |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 230V |  |  |
| – Φλογοεπιβραδυντικό πολυπροπυλένιο (- 25°C έως +100°C) |  |  |
| – Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25°C έως +55°C |  |  |
| – Πληρούν το πρότυπο EN 60998-2-1 και EN 60664-1 |  |  |
| – Αυτοσβενόμενη με το πρότυπο EN 60695-2-11 στους 850°C |  |  |
| – Τάση μόνωσης: 250 V σύμφωνα με το EN 60998-2-1 |  |  |
| 233 ÷ 235. Κλέμμα ταχείας αυτόματης σύνδεσης κατάλληλη και για πολύκλωνο αγωγό, 2/3/5 Χ 0,2-4mm2. Ακροδέκτης χωρίς βίδες για τη σύνδεση μονόκλωνων και πολύκλωνων καλωδίων. |  |  |
| 236. Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X10 (Συσκ.10τεμ.) |  |  |
| 237. Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X16 (Συσκ.10τεμ.) |  |  |
| 238. Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X25 (Συσκ.10τεμ.) |  |  |
| 239. Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X35 (Συσκ.10τεμ.) |  |  |
| 240. Ακροχιτώνιο 2X2,5mm² Γκρι (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 241. Ακροχιτώνιο 2X1,5mm² Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  |
| 242. Δεματικό 360X4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  |
| 243. Δεματικό 203X4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  |
| 244. Δεματικό 280X4,8mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  |
| 245. Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 18mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 246. Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 247. Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 8mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 248. Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 8mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 249. Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 250. Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 251. Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 5mm/20mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 252. Ούπα 6X25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 253. Ούπα 8X30mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  |
| 254. Ούπα 10X35mm (Συσκ.50τεμ.) |  |  |
| 255. Βύσμα αγκύρωσης με βίδα Μ6X30mm (100TMX.) |  |  |
| 256. Βύσμα αγκύρωσης με βίδα Μ8X40mm(100TMX.) |  |  |
| 257. Ούπα με βίδα 10mmX50mm 6-8mm (Συσκ.25τεμ.) |  |  |
| 258. Ταινία στήριξης 13mm, Κατασκευασμένη από προγαλβανισμένο χάλυβα DX-51 με πάχος γαλβανίσματος πάνω από 140μm. Κατόπιν επεξεργασίας παίρνει την μορφή τσερκιού με συνεχόμενη διάτρηση. Η ταινία είναι κατάλληλη για την συγκράτηση ηλεκτρικών καλωδίων (ενός ή και περισσότερων) |  |  |
| 259. Ταινία στήριξης Πλαστική επένδυση 15mm. Κατασκευάζεται από προγαλβανισμένο χάλυβα DX-51 με πάχος γαλβανίσματος πάνω από 140μm και κατόπιν επενδύεται με πλαστικό μανδύα και προσθήκη UV προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση και μεγαλύτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. |  |  |
| 260. Βάση δεματικών αυτοκόλλητη 20X20mm Λευκό (100ΤΜΧ.) |  |  |
| 261. Βάση δεματικών αυτοκόλλητη 30X30mm Λευκό (100ΤΜΧ.) |  |  |
| 262. Ταινία στήριξης Συνεχώς γαλβανισμένο 17mm 10m |  |  |
| 263. Κλειδί πινάκων με 4+1 μύτες |  |  |
| 264 ÷ 266. Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό, μήκους/ισχύος 600mm/8w-1200mm/16w-1500mm/20w |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |  |  |
| – Ονομαστική τάση: 220 V |  |  |
| – Είδος ρεύματος: Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) |  |  |
| – Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz |  |  |
| – Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz |  |  |
| – Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος: 119 % |  |  |
| – Συντελεστής ισχύος λ: > 0,50 |  |  |
| Φωτομετρικά δεδομένα |  |  |
| – Φωτεινή απόδοση: 135 lm/W |  |  |
| – Συντελεστής συντήρησης φωτεινής: 0.70 |  |  |
| – Χρωματική απόδοση: Ουδέτερο Λευκό |  |  |
| – Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K |  |  |
| – Δείκτης χρωματικής απόδοσης: Ra > 80 |  |  |
| – Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας: ≤6 sdcm |  |  |
| – Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM): 1 |  |  |
| – Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM): 0.4 |  |  |
| Τεχνικά Δεδομένα φωτισμού |  |  |
| – Γωνία δέσμης: 190 ° |  |  |
| – Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %): ‹ 0.50 s |  |  |
| – Χρόνος εκκίνησης: < 0.5 s |  |  |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
| – Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20…+45 °C |  |  |
| Διάρκεια ζωής |  |  |
| – Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C 50000 h |  |  |
| – Αριθμός κύκλων μεταγωγής 50000 |  |  |
| – Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος τη 0.70 |  |  |
| – Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα ≥ 0.90 |  |  |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |  |  |
| – Βάση (τυπικός προδσιορισμός) G13 |  |  |
| – Σχέδιο / έκδοση Γαλακτόχρωμη |  |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ |  |  |
| – Τάξη ενεργειακής απόδοσης: D |  |  |
| – Κατανάλωση ενέργειας: 8.00 kWh/1000h |  |  |
| – Βαθμός προστασίας IP: IP20 |  |  |
| – Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778: RG0 |  |  |
| 267. Λάμπα LED Κλασική 7,3W E27 230V Θερμό Λευκό |  |  |
| – Ενεργειακή απόδοση, με 210lm/W |  |  |
| – Βάση-κάλυμμα: E27 |  |  |
| – Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000 h |  |  |
| – Κωδικός χρώματος: 830 [CCT of 3000K] |  |  |
| – Φωτεινή ροή: 1535 lm |  |  |
| – Ανάθεση χρωμάτων: Λευκό (WH) |  |  |
| – Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική): 3000 K |  |  |
| – Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 210,00 lm/W |  |  |
| – Συνάφεια χρωμάτων: <6 |  |  |
| – Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80 |  |  |
| 268. Λάμπα LED Κλασική 17,5W E27 230V Θερμό Λευκό |  |  |
| – Λυχνιολαβή: E27 |  |  |
| – Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15000 h |  |  |
| – Κύκλος λειτουργίας: 20000 |  |  |
| – Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere |  |  |
| – Τεχνικός φωτισμός |  |  |
| – Φωτεινή ροή (ονομ.): 2452 lm |  |  |
| – Ανάθεση χρωμάτων: Θερμό λευκό |  |  |
| – Σχετική θερμοκρασία χρώματος: 2700 K |  |  |
| – Απόδοση φωτεινότητας: 140,00 lm/W |  |  |
| – Δείκτης χρωματικής απόδοσης: 80 |  |  |
| – Συχνότητα εισόδου: 50 έως 60 H |  |  |
| – Power (Rated): 17,5 W |  |  |
| – Ένταση ρεύματος λαμπτήρα: 150 mA |  |  |
| – Αντίστοιχη ισχύς: 150 W |  |  |
| 269. Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ30 E27 Μαύρο |  |  |
| 270. Ανταλλακτική μπάλα φωτιστικού Φ30 Λευκό Οπάλ IP65 |  |  |